О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И ЕМ А Т Е Р И А Л Ы

приложение к программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Андрюковское сельское поселение Мостовского района

Краснодарского края  на период 20 лет (до 2032 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет

с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

Водоотведение

том 3

- СОДЕРЖАНИЕ

Введение.	3

I.	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АНДРЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ………………………………...4

1.1.	СТРУКТУРА СБОРА И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАНДРЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.	4

II.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД	4

2.1.	СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ ПОСТУПЛЕНИИ В СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД.	4

III.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения муниципального образования АНДРЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	6

3.1.	цели и задачи реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения	6

3.2.	место размещения строящихся объектов……………………………..6

3.3.	Объемы работ по реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения	6

3.4.	исходные технические требования к объектам	7

3.5.	Обоснование выбора технологии очистки на строящихся объектах водоотведения	7

3.6.	Принципиальная Схема работы основного оборудования	8

3.7.	Создание системы дистанционного контроля и управления режимами работы ОСК	22

3.8.	Утилизация осадков сточных вод	23

IV.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации сетевых объектов систем водоотведения	24

4.1.	Цели и задачи строительства сетевых объектов систем водоотведения	24

4.2.	Строительство канализационных насосных станций	24

4.3.	Автоматизация работы КНС	25

4.4.	Объемы работ по строительству КНС	25

4.5.	строительство сети канализации для подключения новых абонентов	26

4.6.	Объемы работ по строительству КНС	26

V.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения муниципального образования АНДРЮКОВСКОЕ сп.	27

VIОценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения муниципального образованияАНДРЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ………………………………………………………………...28

6.1.	Объемы инвестиций	28

6.2.	График реализации проектов по системе водоотведени	28

# Введение.

Перспективная схема водоотведения разработана на основе проекта Генерального плана развития муниципального образования Андрюковское сельское поселение, разработанногоООО «Проектный институт территориального планирования» на основании муниципального контракта № 2 от 21.11.2011г. по заданию муниципального образования Андрюковское сельское поселение.

Основные параметры развития сельского поселения определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ поселения.

Основные цели развития системы водоотведения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения.

Основные цели развития системы водоотведения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности Андрюковского сп с учетом перспектив развития до 2032 г;

- создание эффективной, устойчивой и надежной системы  водоотведения населенных пунктов Андрюковского сп;

- улучшение экологической и санитарной обстановки территории Андрюковского сп.

Основные задачи программы комплексного развития системы водоснабжения:

- Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей населенных пунктов Андрюковского сп в соответствии с Генеральным планом.

- Строительство канализационных насосных станций для уменьшения глубины заложения канализационных сетей.

- Строительство очистных сооружений канализации для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких им по составу стоков.

- Строительство сооружений доочистки и обеззараживания сточных вод с целью выпуска их в водоемы рыбохозяйственного значения.

- Создание системы управления балансом и режимом приема и распределения сточных вод для повышения энергоэффективности и эффективного контроля за очисткой.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАНДРЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.

- СТРУКТУРА СБОРА И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАНДРЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.

Андрюковское сельское поселение входит в состав муниципального образования Мостовской район и наделено статусом муниципального образования. Административным центром Андрюковского сельского поселения является станица Андрюки.

В состав Андрюковского сельского поселения входят 2 населенных пункта:

- станица Андрюки;

- село Соленое.

В населенных пунктах Андрюковского сельского поселения в настоящее время отсутствует централизованная система водоотведения.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД

                - СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ ПОСТУПЛЕНИИ В СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД.

Перспективная схема водоотведения приведена в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

- Тенденциями фактического водоотведения;

- Положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

Основным потребителем услуги водоотведения является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Андрюковское СП базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 200 л/сутки/чел., в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды, для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему значениюв предлагаемых в СНиПом границах. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением гостиниц.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Численность населения Андрюковского сп принята на основании Генерального плана и приведена в таблице 1.

Прогноз роста численности населения

Таблица 1

| Населенный пункт | 2010 г | 2030 г |
| --- | --- | --- |
| Андрюковское с/п | 4136 | 5500 |
| ст. Андрюки | 2791 | 3700 |
| с. Соленое | 1345 | 1800 |

На основе прогнозной оценки проектом планируется рост численности постоянного населения СП до 5500 человек – к расчетному сроку Генерального плана (2030 год).

Перспективный баланс водоотведения по Андрюковскому  СП, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки отражены в таблице 2 - 3, перспективный баланс на 1-ю очередь – в таблице 4 – 5.

Таблица 4. Перспективный баланс водоотведения  по ст. Андрюки

| № п/п | Наименование потребителей | коэф.суточной неравномерности водопотребления | сущ. положение |  |  | 2032г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,3 | 160 | 2791 | 580,5 | 200 | 3700 | 740,0 | 962,0 | 351130,0 |
| 2 | Итого: |  |  |  | 580,5 |  |  | 740,0 | 962,0 | 351130,0 |
| 3 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 58,1 | 10% |  | 74,0 | 96,2 | 35113,0 |
| 4 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 145,1 | 25% |  | 185,0 | 240,5 | 87782,5 |
| 5 | ВСЕГО: |  |  |  | 783,7 |  |  | 999,0 | 1298,7 | 474025,5 |

Таблица 5. Перспективный баланс водоотведения  по с. Соленое

| № п/п | Наименование потребителей | коэф.суточной неравномерности водопотребления | сущ. положение |  |  | 2032г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,3 | 160 | 1345 | 279,8 | 200 | 1800 | 360,0 | 468,0 | 170820,0 |
| 3 | Итого: |  |  |  | 279,8 |  |  | 360,0 | 468,0 | 170820,0 |
| 5 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 28,0 | 10% |  | 36,0 | 46,8 | 17082,0 |
| 6 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 70,0 | 25% |  | 90,0 | 117,0 | 42705 |
| 7 | ВСЕГО: |  |  |  | 377,8 |  |  | 486,0 | 631,8 | 230607,0 |

- предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения муниципального образования АНДРЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.

  - цели и задачи реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения

Цель: 	Обеспечение очистки сточных вод до нормативных значений при строительстве централизованных систем водоотведения сельских населенных пунктов.

Задачи:

Строительство новых ОСК на территорях сельских населенных пунктов по причинам не целесообразности транспортировки сточных вод на ближайшие муниципальные ОСК.

- место размещения строящихся объектов

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения проектом предполагается строительство очистных сооружений:

- Для ст. Андрюки очистные сооружения производительностью 1000 м3/сутки на северной окраине населенного пункта.

- Для с. Соленое очистные сооружения производительностью 500 м3/сутки на территории прилегающей к северо-восточной границе населенного пункта.

  - Объемы работ по строительству объектов систем водоотведения

Объемы работ по реконструкции ЛОС в Андрюковском СП отражены в таблице 6

Таблица 6

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут | Применяемая технология | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Андрюки | ЛОС | 1000 | полная биологическая очистка | 48030,20 |  |
| 2 | с. Соленое | ЛОС | 500 | полная биологическая очистка | 25954,64 |  |
|  |  |  |  |  | 73984,84 |  |

  - исходные технические требования к объектам

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн					–до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества 			– до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N) 	– до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) 		– до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N) 		– до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) 				– до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты				–до 0,05 мг/л

- ПАВ 						–до 0,1мг/л

  - Обоснование выбора технологии очистки на строящихся объектах водоотведения

Анализ применения традиционных очистных сооружений (со вторичными отстойниками) для очистки сточных вод малых населённых пунктов позволил выделить ряд проблем и сложностей в эксплуатации:

- на малых очистных сооружениях практически невозможно достичь требуемого качества очищенных сточных вод для их сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения без установки дополнительного оборудования доочистки, что ведет к значительному увеличению капитальных затрат;

- при неблагоприятных условиях эксплуатации, таких как изменение концентрации или расхода сточных вод, залповых сбросах и низких температурах, наблюдается вспухание и вымывание активного ила, и затем длительный период его восстановления, во время которого система не будет обеспечивать требуемой эффективности очистки;

- невозможно обеспечить требования к очищенным стокам по фосфатам и соединениям азота;

- обеззараживание в одну ступень не позволяет гарантировать 100% обеззараживания, таким образом, являясь недостаточно надежным при повторном использовании населением очищенных сточных вод для непитьевых целей.

Основным неоспоримым фактором популярности модульных компактных очистных сооруженийна базе мембранных биореакторов (МБР) в мире является то, что только очистные на их базе гарантируют постоянное высокое качество очищенных сточных вод вне зависимости от седиментационных свойств и дозы активного ила, так как мембрана является практически непреодолимым барьером для частиц активного ила с самыми малыми размерами.

Ввиду постоянного развития технологий производства мембранных модулей и научного подхода к расчёту и эксплуатации мембранных биореакторов в последние 10-20 лет количество очистных сооружений, на которых внедрена данная технология, постоянно растёт. По прогнозам специалистов в течение следующих 10-15-ти лет количество очистных сооружений на базе МБР в мире достигнет 50%.

На основании выше изложенного для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод в Южненском СП проктируются локальные очистные сооружения полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

  - Принципиальная схема работы основного оборудования

Выбор системы очистки сточных вод определяется на стадии рабочего проектирования, после уточнения категорий водоемов или их участков органами Роспотребнадзора и рыбохозяйственных организаций. Ниже приведены технологические схемы ЛОС, предлагаемые различными производителями, как отечественными так и зарубежными.

  - Установка «Сток УСБ» ЗАО Водопроект Санкт-Петербург.

Установка «Сток УСБ» представляет собой модульную станцию для очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод и состоит из блоков механической, биологической очистки, доочистки сточных вод на фильтре, обеззараживания и обработки осадка. Производительность станции от 50 до 500 м3/сут. Механическая очистка осуществляется в первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется в аэротенке с пневматической аэрацией. Аэрация осуществляется роторными воздуходувками. Технология биологической очистки сточных вод с денитрификацией и дефосфатированием. Глубокая доочистка сточных вод осуществляется в два этапа: в биореакторе доочистки и на фильтре с зернистой загрузкой. Обеззараживание осуществляется на установке ультрафиолетового облучения.

Обработка осадка заключается в предварительном уплотнении его в илоуплотнителе с последующей подачей в сгуститель. В осадок перед обезвоживанием дозируется флокулянт. Очистные сооружения работают в автоматическом режиме.

Рисунок 2. Технологическая схема очистки сточных вод в установке Сток УСБ» ЗАО Водопроект

  - Модульная установка фирмы «Решетилов» Латвия

Оборудование очистной станции поставляется в виде модулей контейнерного типа. Производительность станции от 50 до 1000 м3/сут. Исходные сточные воды по напорному трубопроводу поступают в блок механической очистки, где стоки очищаются от крупных отбросов и песка. Далее сточные воды поступают в блок-емкостей (см.рис.7.2.), где последовательно проходят очистку: коагуляцию, первичное отстаивание, биологическую очистку в реакторах с прикрепленной микрофлорой, фильтрование в фильтре с плавающей загрузкой. Далее очищенные сточные воды обеззараживаются на установке УФ-облучения.

Рисунок 3 Технологическая схема блока биологической очистки сточных вод фирмы «Решетилов»

1 – коагулятор; 2 – первичный отстойник; 3 – ферментатор; 4 – нитри-денитрификатор с плоскостной загрузкой; 5 – нитри-денитрификатор с плавающей загрузкой; 6 – нитрификатор с плавающей загрузкой; 7 – фильтр с плавающей загрузкой

Очистные модульные сооружений производительностью 800 м3/сут. были построены и эксплуатировались ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в пос. Осиновая Роща. Опыт эксплуатации модульной станции фирмы «Решетилов» показал, что станция не обеспечивает завяленное в паспорте на установку качество очищенных сточных вод.

  - . Станция биологической очистки сточных вод «Ёрш» ЗАО «Экос» г. Сочи.

Производительность станции биологической очистки «Ерш» составляет 100-400 м3/сут. Станция биологической очистки сточных вод «Ёрш» обеспечивает глубокую биологическую очистку сточных вод до ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения.

Рисунок 4. Технологическая схема работы станции биологической очистки «Ерш»

Исходные сточные воды поступают в установку процеживания, которая задерживает отбросы крупностью до 1 мм. Далее сточные воды обрабатываются растворами коагулянта и флокулянта и подаются в первичный отстойник. После отстаивания осветленные стоки поступают в биореактор с прикрепленной микрофлорой. Из биореактора сточные воды поступают на фильтры с ершовой загрузкой. Глубокая очистка сточных вод осуществляется на фильтрах с зернистой загрузкой. В качестве загрузки используется антрацит. Очищенные сточные воды проходят обеззараживание на установке УФ-облучения.

  - Станция биологической очистки с использованием аэротенков периодического действия фирмы KWI Санкт-Петербург.

Производительность станции биологической очистки фирмы KWI составляет от 400 до 5000 м3/сут. На рисунке 5 представлена технологическая схема работы станции биологической очистки сточных вод фирмы KWI.

Рисунок 5 Технологическая схема работы станции биологической очистки сточных вод фирмы KWI

Исходные сточные воды проходят механическую очистку на барабанных решетках с прозорами 0,5 мм, после чего направляются в аэротенк периодического действия «SBR»

Конструкция аэротенка – емкость, внутри которой располагается механический поверхностный турбоаэратор, смонтированный на понтоне.

Рисунок 6.  Общий вид турбоаэратора BSK

Рисунок 7. Общий вид плавающей конструкции турбоаэратора BSK

Аэротенк периодического действия работает циклично: 1, 2 фаза – наполнение емкости аэротенка, при этом производится периодическая аэрация и перемешивание иловой смеси; 3, 4 фаза – отстаивание и декантация.

Рисунок 8. Фазы 1, 2 работы аэротенка «SBR»

В процессе фаз 1 и 2 происходит периодическая аэрация (фаза 1) и перемешивание иловой смеси (фаза 2). В зависимости от концентрации растворенного кислорода в иловой смеси турбоаэратор работает в режиме аэрации (при увеличении концентрации растворенного кислорода от 0 до 2 мг/дм3) и в режиме перемешивания (при снижении концентрации растворенного кислорода от 2 до 0 мг/дм3).

Рисунок 9. Фазы 3, 4 работы аэротенка «SBR»

Фаза 3 перемешивание прекращается – происходит отстаивание иловой смеси; фаза 4 – перемешивание отсутствует, 40% осветленной очищенной воды декантируется.

Рисунок 10. Фаза 5 – откачка избыточного ила

Фаза 5 – перемешивание прекращается, аэротенк частично опорожнен, осуществляется откачка избыточного ила.

Доочистка биологически очищенных сточных вод осуществляется на динамических фильтрах с зернистой загрузкой KS-Filter, обеззараживание – на установке УФ-облучения.

  - Станция биологической очистки фирмы Bioworks

Станция биологической очистки сточных вод фирмы Bioworks имеет производительность от 500 до 5000 м3/сут. Технологическая схема представлена на рисунке 11. Сточные воды собираются в канализационную систему и перекачиваются на очистные сооружения.

Рисунок 11. Технологическая схема работы очистной станции фирмы Bioworks

Предлагаемая схема очистной станции состоит из:

- Барабанной решетки;

- Усреднителя;

- Аэротенка нитри-денитрификации;

- Вторичного отстойника;

- Установки ультрафильтрации;

- Установки уплотнения и обезвоживания избыточного ила.

На рисунке 12. представлен план и разрез станции очистки сточных вод фирмы Bioworks (Германия).

Рисунок 12. Разрез и план станции очистки сточных вод фирмы Bioworks

  - Очистная станция Ленгипроинжпроект Санкт-Петербург

Производительность станции биологической очистки сточных вод составляет от 1000 до 5000 м3/сут.  Технологическая схема очистки сточных вод представлена на рисунке 13.

Рисунок 13. Технологическая схема очистки сточных вод

Исходные сточные воды проходят механическую очистку от отбросов и песка на установках RontamatHuber, представленный на рисунке 14.

Рисунок 14. Общий вид установки механической очистки сточных вод RotamatHuber

Далее сточные воды направляются в усреднитель, после чего стоки проходят биологическую очистку в аэротенкенитри-денитрификации, представленном на рисунке 15.

Рисунок 15. Принципиальная схема действия узла биологической очистки: аэротенк, мембранная установка ультрафильтрации

После аэротенка иловая смесь обрабатывается на мембранной установке ультрафильтрации, представленной на рисунках 16, 17. Очищенные сточные воды обеззараживаются на установке УФ-обеззараживания.

Рисунок 16. Схема мембранной установки ультрафильтрации

Рисунок 17. Схема принципа действия мембранной установки ультрафильтрации

Избыточный ил перекачивается на обезвоживание с помощью шнекового пресса.

  - Очистная станция фирмы «Экофлюид групп» Чехия

Производительность очистной станции фирмы «Экофлюид групп» составляет от 500 до 2000 м3/сут. Технологическая схема очистной станции представлена на рисунке 18.

Рисунок 18. Технологическая схема очистной станции фирмы «Экофлюид групп» Чехия

Исходные сточные воды проходят механическую очистку на установке RotamatHuber, Затем поступают в аэротенк-отстойник нитри-денитрификации. Доочистка сточных вод осуществляется на дисковых микрофильтрах, обеззараживание очищенных стоков производится на установке УФ-облучения. Обезвоживание избыточного ила производится на шнековых сгустителях Huber.

  - Модульные очистные сооружения полной заводской готовности НПФ «ЭкоТОН» г.Белгород.

Сточная вода из усреднителя подается насосом на решетку. Решетка представляет собой сито с отверстиями менее 2 мм, оснащена электроприводом и эффективно задерживает крупные включения, а также волосы. Отбросы с решетки поступают в бак для сбора и хранения в течение 1-3 суток. Избыточная (дренажная) вода через решетчатое дно бака самотеком возвращается в усреднитель.

Очищенная от крупных включений, сточная вода самотеком поступает отстойник с тонкослойным модулем. Предварительно для интенсификации процесса отстаивания и удаления соединений азота в сточную воду добавляется раствор солей железа или алюминия. Образующийся первичный осадок периодически самотёком удаляется на обезвоживание.

Далее стоки делятся на потоки и попадают в отдельные биореакторы. Биореакторы состоят из двух частей: аноксидной части и аэробной части. Аноксидная зона оборудована мешалками. На дне аэробной зоны расположены мелкопузырчатые аэраторы, обеспечивающие концентрацию избыточного растворенного кислорода 1-2 мг/л. Аэротенк оборудован перегородками для создания режима полного вытеснения и предотвращения проскока неочищенных сточных вод.

Погружными насосами иловая смесь перекачивается в мембранные резервуары. Периодически (несколько раз в сутки) этими же погружными насосами избыточный активный ил отводится на обезвоживание. Из мембранных резервуаров иловая смесь самотеком подается в начало аэротенков (аноксидные зоны биореакторов). Таким образом, система «аэротенк – погружной насос – мембранный резервуар – перелив – аэротенк» представляет собой замкнутую систему биологической очистки с кратностью рециркуляции 300-400%.

Фильтрация происходит под действием вакуума, создаваемого на внутренней поверхности мембранных волокон самовсасывающими насосами, снаружи вовнутрь. Очищенная вода отводится по напорному трубопроводу, а активный ил остается в мембранном резервуаре и поддерживается во взвешенном состоянии с помощью системы аэрации. Очищенная сточная вода через блок обеззараживания сточных вод ультрафиолетом отводится в резервуар чистой воды или к месту сброса очищенных сточных вод.

В процессе фильтрации на поверхности мембран и внутри пор образуется слой отложений. Для удаления отложений используются следующие методы:

1.	Восходящий поток пузырьков воздуха от вмонтированной в мембранный модуль аэрационной системы удаляет отложения с поверхности мембраны.

2.	Обратная промывка отфильтрованной сточной водой.

3.	Обратная промывка растворами реагентов.

4.	Периодическое замачивание мембранных модулей в растворах реагентов.

Воздуходувка подает воздух в системы аэрации аэротенков и к крупнопузырчатым аэраторам в мембранных модулях. Обратная промывка мембран очищенной водой осуществляется насосами. Смена режимов фильтрации и обратной промывки полностью автоматизирована. Обратная промывка реагентами осуществляется один раз в 10-14 дней слабыми растворами гипохлорита натрия и лимонной кислоты. Один раз в год проводится замачивание мембран в растворе гипохлорита натрия и лимонной кислоты. Процедура замачивания занимает 12-16 часов. Установка реализует реагентное удаление фосфора путем дозирования солей железа (хлорное железо, сернокислое железо) или алюминия (сернокислый алюминий).

В качестве аппаратов для обезвоживания могут применяться шнековые обезвоживатели, фильтр-пресс или другое оборудование.

Технологическая схема работы очистных сооружений на базе МБР НПФ «ЭкоТОН» представлена на рисунке 19.

Рисунок 19. Технологическая схема очистных сооружений на базе МБР НПФ «ЭкоТОН»

  - Автономные системы очистки сточных вод фирмы ТОПОЛ-ЭКО г.Москва

АСО предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальной жилой застройки. Производительность установок от 0,5 до 50 м3/сут.

Сточные воды попадают в приемную камеру, где стоки подвергаются первичной механической и биологической очистке. Затем частично очищенные стоки поступают при помощи насоса-эрлифта в аэротенк, где смешиваются с активным илом и окисляются. В результате происходит разрушение органических соединений и полная очистка воды. Затем иловая смесь направляется во вторичный отстойник, где происходит разделение на очищенную воду и ил. Очищенные воды после обеззараживания выводятся из системы. Очистка осуществляется в соответствии с требованиями Российских санитарно-эпидемиологических норм. Биологическая очистка позволяет получить чистую, полностью прозрачную воду без запаха, которую можно использовать для технических нужд: мытье машин, полив и т.д.

Рисунок 20. Внешний вид АСО фирмы ТОПО-ЭКО

  - Создание системы дистанционного контроля и управления режимами работы ОСк

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы ОСК

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании ОСК.

Задачи:

  - Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования;

  - Снижение потребления электроэнергии;

  - Уменьшение количества обслуживающего персонала;

  - Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже ЛОСК предусмотреть установку следующего оборудования:

- Контроллера и графической панели для обеспечения максимальной интеграции системы автоматики;

- Частотных регуляторов насосов фильтрации для обеспечения постоянства потока через поверхность мембраны при увеличении сопротивления мембраны за счет образования отложений;

- Высокоэффективных магнитно-индукционных расходомеров для определения фактического расхода сточных вод;

- Контроллеров давления воздуха в воздуховодах;

- Регуляторов уровня сточных вод в основных резервуарах: усреднителе, аэротенке, мембранном резервуаре, резервуаре чистой воды;

- Устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

- Устройств автоматического регулирования режима работы насосного оборудования в усреднителе в зависимости от уровня сточных вод в аэротенке;

- Системы визуальных и звуковых оповещений при возникновении неисправностей;

  - Утилизация осадка сточных вод

Цель:

Улучшение экологической и санитарной обстановки на полигонах твердых бытовых отходов – приёмниках отходов с очистных сооружений канализации.

Задача:

1.	Высвобождение площадей, занимаемых осадком.

Основные пути утилизации осадка в странах ЕС представлены на рисунке 20.

Диаграмма свидетельствует о том, что в странах ЕС 32% осадка используется в качестве удобрений, компостирование осадка составляет до 13%, сжигание – до 13%. В странах ЕС доля захоронения осадков постоянно сокращается и в настоящее время составляет 25%.

Рисунок 20.

Вопрос о переработке и утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в послевоенные годы не сходит со страниц зарубежной и отечественной научной периодики, является предметом многих монографий, научно-практических и научно-популярных публикаций. Практика использования, экономические и экологические характеристики технологических процессов переработки ОСВ являются неким ситом, с помощью которого происходит своего рода скрининг, отсев оптимальных в различных экономических и природных условиях направлений.

Необходимо отметить, что во времени происходит определенный дрейф научно-технических предпочтений и общественного мнения к тем или иным направлениям переработки. Так, на смену массовому строительству установок сжигания, имевшему место в 80-е годы в США, Японии и некоторых европейских странах, в 90-е годы пришло весьма сдержанное отношение, как к экологически весьма неоднозначному, вносящему негативный вклад в процесс изменения глобального климата, недостаточно экономичному и т.п.

С другой стороны, использование органических и минеральных составляющих осадков в тех направлениях, в которых отходы жизнедеятельности животных организмов превращаются в естественных условиях, приобретают все большую привлекательность в глазах общества. В этом случае центр тяжести исследований переносится на придание осадкам сточных вод свойств, близких природным веществам и устранение из их состава тех примесей, которые препятствуют возвращению их в природную среду не в виде золы и газов сгорания, а в виде сложных органо-минеральных систем и продуктов на их основе.

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде гранул (гранулят) влажностью 8-10%. Гранулят расфасовывается в герметически упакованные мешки и может храниться продолжительное время. При сушке осадка образуется минимальное количество осадка, который является по своим качественным характеристикам ценным органическим удобрением.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации сетевых объектов систем водоотведения

- Цели и задачи строительства сетевых объектов системы водоотведения

Цель:

Повышение уровня обеспечения населения услугами централизованного водоотведения

Задачи:

Подключение существующих систем канализования сельских населенных пунктов в централизованной системе водоотведения

Строительство новых сетей канализации и канализационных насосных станций в сельских населенных пунктах,где в настоящее время предоставление услуг водоотведения отсутствует.

- Строительство канализационных насосных станций

С учетом инженерной подготовки территории для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в рамках программыпредусматривается строительство канализационных насосных станций перекачки комплектной поставки из полимерных материалов. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) в самотечные коллекторы и/или на проектируемые очистные сооружения канализации.

Всего на территоррии Андрюковского сп планируется строительство 5 КНС производительностью 2,5-50м3/ч, в том числе:

станица Андрюки – 3 КНС;

село Соленое– 2 КНС.

- Автоматизацияработы КНС

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы КНС;

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании КНС.

Задачи:

- Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования КНС;

- Снижение потребления электроэнергии;

- Уменьшение количества обслуживающего персонала;

- Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования КНС.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже КНС предусмотреть:

  - Применение частотного регулирования насосными агрегатами;

  - Установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей арматуры;

  - Установку устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

  - Автоматическое управление насосными станциями с помощью логических программируемых контроллеров.

- Объемы работ по строительству КНС

Объемы работ по строительству КНС в Андрюковском СП отражены в таблице 7.                                                                                            Таблица 7

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/ч | Комплект-ность поставки | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Андрюки | КНС-1 | 50 | полной заводской готовности | 327,78 |  |
|  |  | КНС-2 | 2,5 | полной заводской готовности | 16,94 |  |
|  |  | КНС-3 | 5,0 | полной заводской готовности | 32,99 |  |
| 2 | с. Соленое | КНС-1 | 15 | полной заводской готовности | 98,82 |  |
|  |  | КНС-2 | 25 | полной заводской готовности | 164,47 |  |
|  |  |  |  |  | 641,0 |  |

- Строительство сетей канализации для подключения новых абонентов

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб диаметром 150-400 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки из полимерных труб диаметром 50-120 мм.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Всего прокладывается 57.3 км канализационных сетей по населенным пунктам Андрюковского сельского поселения.

- Объемы работ по строительству сетей канализации

Объемы работ по строительству сетей канализации в Андрюковском СП отражены в таблице 8.

Расчет стоимости работ выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 8

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Протяжен- ность, м | Назначение | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Андрюки | 150 | пнд | 17969 | Самотечные уличные сети | 60533,85 |  |
|  |  | 200 | пнд | 1644 | Самотечные уличные сети | 5601,84 |  |
|  |  | 250 | пнд | 3483 | Самотечные уличные сети | 13198,94 |  |
|  |  | 350 | пнд | 354 | Самотечные уличные сети | 1579,79 |  |
|  |  | 400 | пнд | 1144 | Самотечные уличные сети | 5419,61 |  |
|  |  | 50 | пнд | 105 | Напорные сети в две нитки | 216,66 |  |
|  |  | 63 | пнд | 824 | Напорные сети в две нитки | 1700,23 |  |
|  |  | 75 | пнд | 1000 | Напорные сети в две нитки | 2063,39 |  |
| по ст. Андрюки |  |  |  |  |  | 90314,31 |  |
| 2 | с. Соленое | 150 | пнд | 10149 | Самотечные уличные сети | 34189,88 |  |
|  |  | 200 | пнд | 700 | Самотечные уличные сети | 2385,21 |  |
|  |  | 250 | пнд | 1770 | Самотечные уличные сети | 6707,47 |  |
|  |  | 300 | пнд | 1000 | Самотечные уличные сети | 2623,60 |  |
|  |  | 100 | пнд | 1080 | Напорные сети в две нитки | 2228,46 |  |
|  |  | 120 | пнд | 834 | Напорные сети в две нитки | 1825,15 |  |
| по с. Соленое |  |  |  |  |  | 49959,78 |  |
| Всего по поселению |  |  |  |  |  | 140274,09 |  |

# V. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения муниципального образования АНДРЮКОВСКОЕ СП.

Основные мероприятия по охране окружающей среды:

-     заглублениетрубопроводов напорной и самотечной канализации

на достаточную глубину, исключающую динамическое и статическое воздействие транспорта;

-   строительство очистных сооружений полной биологической очистки до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение»;

- утилизация осадка с целью высвобождения  площадей, занимаемых  осадком и использование осадка в качестве удобрений;

- рекультивация  нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной защиты очитсных сооружений и КНС, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водоотводных  сооружений.

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать:

от насосных станций канализации населенных пунктов —15,0-20,0м;

от очистных сооружений в зависимости от производительности –

100,0-300,0м.

- Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения муниципального образованияАНДРЮКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.

- Объемы инвестиций

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию Андрюковскогосп, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоотведения на период 2013-2032гг. составляет214899,93тыс руб.

Крупные инвестиции необходимы в обеспечение централизованным водоотведением всего населения Андрюковского сельского поселения к 2032 г.

План и объемы капиталовложений по годам приведены в таблицах в промежуточном варианте. По результатам уточнения источников и объемов инвестирования графики инвестиций могут быть изменены по срокам, однако состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном хозяйстве Андрюковскогосп в первой половине 21 века.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоотведения на период 2012-2032 составит 214899,93тыс руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Всего отраслевой схемой водоотведения  предусматривается:

- Сооружение новых очистных сооружений мощностью 1,5 тыс. м3/сут. Замена Строительство  сетей водоотведения в количестве 42,1 км в соответствии с Генпланом Андрюковского сп.

-   Строительство    КНС.

- График реализации проектов по системе водоотведения

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоотведения на период 2011-2032 гг. составляют 214,9 млн. руб. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения представлены в таблице 9

Таблица 9. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения, млн. руб.

| № п/п | Мероприятия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2025 | 2025-2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ЛОС ст. Андрюки |  |  |  |  |  | 24,00 | 24,03 | 48,03 |
| 2 | Строительство новых очистных сооружений канализации с. Соленое |  |  |  |  |  | 12,00 | 13,95 | 25,95 |
| 3 | Строительство новых КНС ст. Андрюки |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,03 | 0,38 |
| 4 | Строительство новых КНС с. Соленое |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,17 | 0,27 |
| 5 | Строительство сетей водоотведения ст. Андрюки |  |  |  |  |  | 45,00 | 45,31 | 90,31 |
| 6 | Строительство сетей водоотведения с. Соленое |  |  |  |  |  | 24,00 | 25,96 | 49,96 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 105,45 | 109,45 | 214,9 |