О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение к программе  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Андрюковское сельское поселение Мостовского района

Краснодарского края на период 20 лет   (до 2032 года)

с выделением первой очереди строительства-10 лет                                     с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

Электроснабжение

Том 4

Оглавление

Оглавление	2

1. Введение.	3

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение).	3

3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.	6

3.1 Описание организационной структуры.	6

3.2 Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.	7

3.3 Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.	10

3.4 Надежность работы системы электроснабжения	13

3.5 Качество поставляемого ресурса	15

3.6 Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.	16

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации.	17

3.1 Анализ состояния энерго-ресурсосбережения	17

3.2 Анализ состояния и проблем в реализации энергоресурса, учета и сбора информации	17

5. Перспективная схема электроснабжения поселения.	19

5.1 Общие данные.	19

5.2 Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения.	20

# 1. Введение.

Раздел «Электроснабжение» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Андрюковского сельского поселения Мостовского района выполнен на основании технического задания и исходных данных выданных заказчиком, генерального плана развития муниципального образования, генеральной схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2012-2016 года, инвестиционных программ электроснабжающей организации:                                  ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015гг., в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204.

В разделе проведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

-технического состояния существующих объектов электроснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

-балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

-доли поставки ресурса по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

-надежности работы системы;

-качество поставляемого ресурса;

-ресурсных возможностей отрасли, наличия и потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

-даны предложения по реконструкции и модернизации электросетевого комплекса с учетом перспективного развития Андрюковского сельского поселения, а также определен необходимый объем финансирования.

# 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение).

Расчет спроса на коммунальные ресурсы произведен по укрупненным показателям в зависимости от численности населения на расчетный период времени.

Согласно расчету по методу «передвижки возрастов» численность и прирост населения Андрюковского сельского поселения представлены в таблице.

Перспективная численность и прирост населения

Таблица 1

| № пп | Наименование населенного пункта | Существующее положение, чел | Проект. на расчетный срок, чел | Прирост населения, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Андрюки | 2791 | 3700 | 909 |
| 2 | село Соленое | 1345 | 1800 | 455 |
|  | ВСЕГО | 4136 | 5500 | 1364 |

На на расчетный срок численность постоянного населения Андрюковского сельского поселения составит 5300 человек. Следовательно, на расчетный срок необходимо обеспечить территорией 909 человека.

Генеральным планом Андрюковского сельского поселения на основе перспективного развития территории и проектной численности населения, с учетом сложившихся факторов, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания, предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания с целью повышения условий жизни населения.

Существующие учреждения обслуживания сохраняются, предусматривается их реконструкция и модернизация.  Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения поселения и сопряженного населения Андрюковского сельского поселения с учетом существующего положения в организации обслуживания населения.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития населенного пункта.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р.

Генеральным планом Андрюковского сельского поселения Мостовского района на расчетный период  в два этапа: до 2022 года и 2032 года предусматривается строительство следующих потребителей электроснабжения:

-  ст. Андрюки

1 1.	Общественный центр  в составе:                                               1 шт.

- метеостанция;

- учебный центр (подготовка летного

состава к службе в Вооруженных силах РФ)

2 Центр повседневного обслуживания

- Детский сад на 95 мест;

- Участковая больница с поликлиникой;

- Аптека;

- Магазины;

- Объекты бытового обслуживания                                              1 шт.

3 Спортивный центр                                                                            2 шт.

- Спортплощадка;

- Футбольное поле;

- Беговая дорожка.

4 Зона отдыха в составе:                                                                      1 шт.

- кафе;

- пляж;

- спортивные площадки;

5 Культурно-развлекательный парк                                                      1 шт.

6 Баня, химчистка, прачечная                                                               1 шт.

7 Рынок                                                                                                1 шт.

8 АЗС                                                                                                   1 шт.

9 Территория для размещения                                                              1 шт.

придорожного сервиса

-  с. Соленое

1 Общественный центр:                                                                        1 шт.

- Рынок;

- Магазины;

- Кафе;

-Объекты бытового обслуживания

2 Центр повседневного обслуживания населения :                                1 шт.

- Детский сад на 115 мест;

- Магазины ;

- Аптека;

- Учреждение клубного типа

3 Спортивный центр                                                                             1 шт.

- кафе;

- магазиные;

4. Центр повседневного обслуживания населения:                                     1шт.

- Парикмахерская;

- Магазины;

-Объекты бытового обслуживания.

5.  Общественный центр, проектируемый:                                                  1 шт.

- Магазины;

- Спортплощадки;

- Объекты бытового обслуживания.

Примерные объемы жилищного строительства и средней обеспеченности жилыми помещениями на одного человека на расчетные периоды

Расчет прогнозной площади жилого фонда в разрезе населенных пунктов, тыс. кв. м.

Таблица 2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2009 г.) | I очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.), в т.ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Андрюки |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 75,0 | 89,93 | 110,32 |
| 2 | Население | чел. | 3285 | 3475 | 3760 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 22,8 | 25,9 | 29,3 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  | 3,6 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  |  | 71,4 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 14,93 | 38,32 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 1,5 | 1,9 |
| село Соленое |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 10,2 | 12,34 | 15,65 |
| 2 | Население | чел. | 535 | 555 | 600 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 19,1 | 22,2 | 26,1 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  | 0,5 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  |  | 9,7 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 2,14 | 5,95 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 0,2 | 0,3 |
| итого по Андрюковскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 85,2 | 102,27 | 125,97 |
| 2 | Население | чел. | 3820 | 4030 | 4360 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 22,3 | 25,4 | 28,9 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  | 4,1 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  |  | 81,1 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 17,07 | 44,27 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 1,7 | 2,2 |

# 3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

## 3.1 Описание организационной структуры.

В состав Андрюковского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Андрюкист. с. Соленое.

Ресурсоснабжающие организации Андрюковского сельского поселения

Таблица 5

| Наименование организации | Виды деятельности: |  |
| --- | --- | --- |
|  | производство /транспортировка |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Мостовской РРЭС Лабинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» |  | транспортировка |

## 3.2 Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение Муниципального образования Андрюковское сельское поселение осуществляется от подстанции ПС 35/10 кВ  «Псебай».

Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребиели (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн.состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/10 кВ «Псебай» | 10 МВА 10 МВА | населенные пункты, с/х объекты | 1987 | ОАО «Кубаньэнерго», п. Псебай |

Суммарная установленная мощность подстанций составляет 20 МВА.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и 0,4 кВ.

В муниципальном образовании Андрюковского сельское поселение в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 29 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено 29 трансформатора. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 5,091 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет –20 шт, в том числе 16 шт. (80%) более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 52 %.

Характеристики существующих трансформаторных подстанций сельского поселения представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование | Мощность | Энергопотребители | Техн.состояние (год стр-ва) (износ оборудования) | Макс. эл.нагр., необходимость реконстр. или нового стр-ва | Место расположения и ведомственная принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П-33-406 | 400 | бытовые | 1980 | - | ст. Андрюковская, Псебайский СУ |
| П-11-291 | 63 | бытовые | 1968 | - | ст. Андрюковская, Псебайский СУ |
| П-11-324 | 100 | бытовые | 1981 | - | ст. Андрюковская, Псебайский СУ |
| П-33-326 | 160 | бытовые | 1979 | - | ст. Андрюковская, Псебайский СУ |
| П-11-329 | 63 | бытовые | 1968 | - | ст. Андрюковская, Псебайский СУ |
| П-11-384 | 63 | бытовые | 1981 | - | ст. Андрюковская, Псебайский СУ |
| П-33-294 | 40 | бытовые | 1979 | - | ст. Андрюковская, Псебайский СУ |
| П-33-321 | 160 | бытовые | 1981 | - | ст. Андрюковская, Псебайский СУ |
| П-33-320 | 160 | бытовые | 1985 | - | ст. Андрюковская, Псебайский СУ |
| П-33-322 | 100 | бытовые | 1981 | - | ст. Андрюковская, Псебайский СУ |
| П-33-323 | 100 | бытовые | 1975 | - | ст. Андрюковская, Псебайский СУ |
| П-33-325 | 160 | бытовые | 1985 | - | ст. Андрюковская, Псебайский СУ |
| П-33-327 | 25 | бытовые | 1968 | - | ст. Андрюковская, Псебайский СУ |
| П-33-328 | 40 | бытовые | 1968 | - | ст. Андрюковская, Псебайский СУ |
| П-33-331 | 160 | бытовые | 1994 | - | ст. Андрюковская, Псебайский СУ |
| П-33-332 | 100 | бытовые | 1994 | - | с. Соленое, Псебайский СУ |
| П-33-333 | 160 | бытовые | 1985 | - | с. Соленое, Псебайский СУ |
| П-33-334 | 100 | бытовые | 1994 | - | с. Соленое, Псебайский СУ |
| П-33-335 | 63 | бытовые | 1994 | - | с. Соленое, Псебайский СУ |
| П-33-378 | 63 | бытовые | 1980 | - | с. Соленое, Псебайский СУ |

Распределение, передача электроэнергии потребителям Андрюковского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым  Мостовским РРЭС Лабинских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ.

Общая протяженность электрических сетей сельского поселения – 82,42 км.:

•  Воздушные линии ВЛ-10 кВ – 17,8 км..

•  Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ – 64,62 км.

Из них 11,57 км (65,0%;) ВЛ-10 кВ и 52,84км (81,18%)  ВЛ-0,4 кВ  на сегодняшний момент технически изношены и требуют замены на ВЛЗ и СИП 2.

Характеристики существующих электросетей сельского поселения приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Рабочее напряжение | Марка провода/кабеля | Протяженность сетей (в км.) |  | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | требующие замены |  |
| 10 кВ | А, АС | 17,8 | 11,57 | - |
| 0,4 кВ | А, АС | 64,62 | 52,34 | - |

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования Андрюковское сельское поселение приведены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | - |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | - |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 20 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | - |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 2,28 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 20 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 2,28 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  | - |
|  | электрической мощности | МВт | 7,980 |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | 29127,4 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 20 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | - |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | - |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | - |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | - |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | - |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | - |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 82,42 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | - |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 82,42 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | - |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | - |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | - |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | - |
| 16 | Количество опор |  | 2052 |
|  | в т.ч. |  | - |
| 16.1. | деревянные |  | 121 |
| 16.2. | железобетоннные |  | 1931 |
| 16.3. | металлические |  | - |

## 3.3 Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.

Потребителями электрической энергии в Андрюковском сельском поселении являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Таблица 10

| Наименование н/п | Расчетная численность населения, тыс. чел | Категорийность электрических нагрузок, кВт |  |  | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат. | II кат. | III кат. |  |
| ст. Андрюковская | 3039 | - | - | 2177,49 | 2177,49 |
| с. Соленое | 1445 | - | - |  |  |
| ст. Баракаевская | 834 | - | - |  |  |

Баланс электроэнергии (мощности). Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей по Губскому сельскому  поселению приведены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс. кВт∙ч |  |  |  |  | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ВН | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) | НН | всего | ВН | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Получено всего | 108 055,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от ОАО "Кубаньэнерго" | 108 055,00 | 108 055, 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от других ЭСО | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические потери в сетях | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Население, в т.ч.: | 23 890,61 | 23 890, 61 |  |  | 2856 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | населенные пункты сельские | 317,08 | 317,08 |  |  | 2856 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | населенные пункты городские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | население с эл. плитами | 33 015,33 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | население с газовыми плитами | 17 200,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | эл. энергия на тех.цели домов | 15 814,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие потребители | 0 |  | 484 | 1325 | 1785 |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочные, всего | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двухставочные, всего | 96,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зонные, всего | 50 831,98 | 6 557, 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетные потребители | 50 831,98 | 6 557, 32 | 0 | 27 | 105 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Одноставочные | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Двухставочные |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Зонные | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Производственные с/х потребители и организации потребкооперации | 15 249,59 | 1 967, 20 | 2089,19 | 2211,19 | 8982,01 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Прочие одноставочные | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие Двухставочные | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие зонные | 15 249,59 | 1 967, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 35 582, 38 | 4 590, 13 | 484 | 1325 | 4641 | 92,2% |  | 8,3% | 8,8% | 75,1% |
| 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. кВт∙ч |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  |
|  |  | всего | ВН | СН I | СН 2 | НН | всего | ВН | СН I | СН 2 | НН |
| в т.ч. по поселениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Андрюковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечным потребителям, в т.ч.: |  | 2912,742 | 0 | 0 | 90,906 | 2821,836 |  |  |  |  |  |
| Население |  | 2458,212 |  |  |  | 2458,212 | 0,6735 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67348 |
| Прочие потребители |  | 454,530 |  |  | 90,906 | 363,624 | 0,1245 | 0,00 | 0,00 | 0,02491 | 0,09962 |
| Бюджетные потребители |  | 0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Производственные показатели Мостовского РЭС приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование показателей | Факт 2008г. | Факт 2009г. | Факт 2010г. | Ожидаемое 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 99 815,018 | 104 044,15 | 108 055 | 121 748,496 |
| Технологические потери в сетях, тыс. кВт∙ч | 39 651,355 | 23 276,51 | 23 890,614 | 25 819,593 |
| Технологические потери в сетях, в % | 39,72 | 22,37 | 22,11 | 21,21 |
| Собственные нужды, тыс. кВт∙ч | 471,943 | 351,33 | 317,077 | 418,092 |
| Собственные нужды, в % | 0,47 | 0,34 | 0,29 | 0,34 |
| Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт∙ч | 59 691,72 | 80 416,305 | 83 847,309 | 95 510,811 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| Населению, тыс. кВт∙ч | 29 294,742 | 30 846,471 | 33 015,331 | 35 233,008 |
| Бюджетным потребителям, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочим потребителям, тыс. кВт∙ч | 30 396,978 | 49 569,834 | 50 831,978 | 60 277,8 |

Технологические потери электроэнергии в 2011 году составили:

• по Мостовскому РРЭС Лабинских  электросетей ОАО «Кубаньэнерго»  -  22,11 %.

Анализ баланса мощности показывает отсутствие её дефицита, средневзвешенная загрузка трансформаторов на питающих центрах поселения – 42,1%.

## 3.4 Надежность работы системы электроснабжения

Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Собственными источниками генерации покрывается 28% потребления энергосистемы, остальной объем (72%) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ.

Фактическое электропотребление Кубанской энергосистемы в 2010 году достигло 20682 млн. кВт∙ч. Среднегодовой рост электропотребления составил около 4,23%.

Среднегодовой рост максимума нагрузки составил 3,72%.

Существенно меняется динамика роста потребления. Имеет место стабильно высокий темп роста нагрузки.

Рост потребления по энергосистеме объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику края. В целом по энергосистеме поступили заявки на технологическое присоединение общим объемом свыше 3 ГВт.

Установленная мощность электростанций, действующих на территории энергосистемы Кубани на 1 января 2011 года, составила 1355 МВт, в том числе ГЭС - 86,3 МВт, Блокстанции – 303,73 МВт, ТЭС – 965 МВт.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Андрюковского сельского поселения. Но при увеличении нагрузок Андрюковского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей, т.к.:

а) схема построения сетей 10(6) кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

б)имеется дефицит мощности в сети 10(6) кВ в отдельных районах поселения.

Схема построения распределительных сетей 10(6) кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-двойная радиальная сеть от одного источника;

-двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой.

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

Показатели надежности системы электроснабжения по Мостовскому РРЭС приведены в таблице 13.

Таблица 13

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Факт |  |  | Ожидаемое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Количество аварий и повреждений | единиц аварий на 1 км сетей в год | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Износ основных средств производственного назначения | % | - | - | 87,8 | - |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) | % | - | - | - | - |
| 4 | Уровень потерь в сети | % | 39,72 | 22,37 | 22,11 | 21,21 |
| 5 | Численность производственного персонала на 1 тыс. проживающих в районе | чел. | - | - | - | - |

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: 
ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

## 3.5 Качество поставляемого ресурса

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).

-Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

-Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029).

-Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

-Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

-Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

-Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

-Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

-номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

-допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 5% от номинального напряжения электрической сети;

-допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-установившееся отклонение напряжения;

-не симметрия напряжений;

-отклонение частоты;

-длительность провала напряжения;

-диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

-нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента не симметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0% и 4,0% соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента не симметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0% и 4,0% соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколами инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией.

## 3.6 Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ;

-шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

-потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПин и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в Андрюковском сельском поселении проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

-утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

# 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации.

## 3.1 Анализ состояния энерго-ресурсосбережения

- При увеличении нагрузок Андрюковского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных линий 35-0,4 кВ.

- Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.), что приводит к повышенным потерям напряжения в электросетях.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обрыва воздушных линий электропередач и перерывам в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Для снижения потерь в сетях 10(6)-0,4 кВ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- Перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10кВ;

- Увеличение пропускной способности сетей 10(6) – 0,4кВ;

- Снижение протяженностей сетей 10(6) – 0,4кВ путем их разукрупнения, модернизации и строительства новых трансформаторных подстанций и питающих центров;

- Снижение реактивных нагрузок в сетях 10(6)-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4кВ распределительного устройства трансформаторной подстанции;

- Своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.

## 3.2 Анализ состояния и проблем в реализации энергоресурса, учета и сбора информации

Поставка электроэнергии потребителям Андрюковского сельского поселения осуществляется на 100% по приборам учета.

Сведения по приборам учета электроэнергии потребителями и их соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г. по классу точности приведены в таблице 14.

Таблица 14

| Энергоснабжающая организация | Характеристика приборов учета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й класс точности |  | 2-й класс точности |  | класс 2,5 |  |
|  | шт. | % от общего | шт. | % от общего | шт. | % от общего |
| Мостовскому РЭС Лабинские эл.сети ОАО «Кубаньэнерго» | Потребители быта |  |  |  |  |  |
|  | Потребители госсектора (включая и предпринимателей) |  |  |  |  |  |

Динамика потребления услуги электроснабжения по приборам учета по Мостовскому  РРЭС в т. ч. по Андрюковскому сельскому поселению приведена в таблице 15.

Таблица 15

| Потребители в целом | Годовой объем потребления, кВт*ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | факт 2009г. | факт 2010г. | факт 2011г. |
| Население, всего: | 33358188 | 34074636 | 35233008 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 33358188 | 34074636 | 35233008 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение мест общего пользования, всего: | 96072 | 96072 | 96072 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 96072 | 96072 | 96072 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетные предприятия, всего: | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 0 | 0 | 0 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |
| Прочие организации, всего: | 60244368 | 43895738 | 60519312 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 60244368 | 43895738 | 60519312 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 93698628 | 78066446 | 95848392 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 93698628 | 78066446 | 95848392 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |
| Андрюковское сельское поселение |  |  |  |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 2342382 | 2152050 | 2458212 |
| без приборов учета | 0 | 0 | 0 |

Для снижения коммерческих потерь, рекомендуется замена устаревших приборов учета на современные, с организацией автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.  Для контроля технологических потерь в сетях 0,4кВ, в РУ 0,4кВ трансформаторных подстанций должны быть установлены приборы учета. Система АСКУЭ должна автоматически, в заданное время, снимать показания со всех приборов учета, вычислять небаланс, формировать платёжные документы и извещения для потребителей.

# 5. Перспективная схема электроснабжения поселения.

## 5.1 Общие данные.

В основу планировочного решения генерального плана Андрюковского сельского поселения положена идея создания системы современных компактных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, сельскохозяйственного использования и других.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Под жилищным строительством на проектируемой территории предлагается индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,35 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

В соответствии с прогнозным расчетом, общий объем жилищного фонда Андрюковского сельского поселения, с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда, к расчетному сроку генерального плана увеличится до 125,97 тыс. м2 (более чем на 35,1 %). Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 44,47 тыс. м2 (в том числе на 1 очередь строительства – 17,07 тыс. м2), что позволит повысить жилищную обеспеченность до 28,9 м2/чел.

Проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и      СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

## 5.2 Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения.

Развитие территорий, в соответствии с генеральным планом, предполагает увеличение потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость модернизации системы электроснабжения.

Ожидаемый погодовой прогноз потребления энергоресурса на расчетный срок приведен в таблице 16

Таблица 16

| Количество жителей на текущую дату, тыс. человек |  |  | 4,136 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетное количество жителей по состоянию на 2032 год, тыс. человек |  |  | 5,5 |  |  |
| № п/п | Расчетный период | Расчетная численность населения на расчетный срок, тыс. человек | Категория поселения | Удельный расход электроэнергии кВт*ч/чел в год | Расчетное потребление электроэнергии на расчетный срок, млн. кВт*ч в год |
| 1 | 2014 | 4,208 | малое | 2170 | 9,130903158 |
| 2 | 2015 | 4,280 | малое | 2170 | 9,286686316 |
| 3 | 2016 | 4,351 | малое | 2170 | 9,442469474 |
| 4 | 2017 | 4,423 | малое | 2170 | 9,598252632 |
| 5 | 2018 | 4,495 | малое | 2170 | 9,754035789 |
| 6 | 2019 | 4,567 | малое | 2170 | 9,909818947 |
| 7 | 2020 | 4,639 | малое | 2170 | 10,06560211 |
| 8 | 2021 | 4,710 | малое | 2170 | 10,22138526 |
| 9 | 2022 | 4,782 | малое | 2170 | 10,37716842 |
| 10 | 2023 | 4,854 | малое | 2170 | 10,53295158 |
| 11 | 2024 | 4,926 | малое | 2170 | 10,68873474 |
| 12 | 2025 | 4,997 | малое | 2170 | 10,84451789 |
| 13 | 2026 | 5,069 | малое | 2170 | 11,00030105 |
| 14 | 2027 | 5,141 | малое | 2170 | 11,15608421 |
| 15 | 2028 | 5,213 | малое | 2170 | 11,31186737 |
| 16 | 2029 | 5,285 | малое | 2170 | 11,46765053 |
| 17 | 2030 | 5,356 | малое | 2170 | 11,62343368 |
| 18 | 2031 | 5,428 | малое | 2170 | 11,77921684 |
| 19 | 2032 | 5,500 | малое | 2170 | 11,935 |

Рост потребности поселения в энергоресурсе обусловлен следующими факторами:

- повышение уровня жизни населения;

- освоением новых территорий;

- незначительный рост производства

Переустройство системы электроснабжения сельского поселения предусматривает:

- модернизацию существующего оборудования и сетей, включающие в себя реконструкцию действующего оборудования  и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям;

- строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Количество трансформаторных подстанций в ст Андрюки имеющих эксплуа- тационный срок более 25 лет -  20шт. (100%). Существующие подстанции и линии электропередачи, с большой степенью изношенности оборудования, рекомендуется  реконструировать в соответствии с первой и второй очередью строительства. Для осваиваемых территорий предусмотрено строительство новых КТП и ВЛ-10 и 0,4 кВ (см. таблицы 17, 18).

Таблица 17

| Диспетчерское наименование сущ. ТП / вновь строящихся ТП | Мощность ТП/КТП до реконструкции, строительства, кВА | Мощность ТП/КТП после реконструкции, строительства, кВА | I очередь строительства | I I очередь строительства | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Андрюки |  |  |  |  |  |
| Реконструируемые |  |  |  |  |  |
| Фидер П-11 |  |  |  |  |  |
| П-11-291 | 63 | 63 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| П-11-324 | 100 | 100 | + |  |  |
| Фидер П-33 |  |  |  |  |  |
| П-33-294 | 40 | 40 |  | + |  |
| П-33-321 | 160 | 160 |  | + |  |
| П-33-322 | 100 | 100 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| П-33-323 | 100 | 100 |  | + |  |
| П-33-325 | 160 | 160 | + |  |  |
| П-33-327 | 25 | 25 |  | + |  |
| П-33-328 | 40 | 40 |  | + |  |
| П-33-331 | 160 | 160 | + |  |  |
| П-33-332 | 100 | 100 |  | + |  |
| П-33-333 | 160 | 160 |  | + |  |
| П-33-334 | 100 | 100 | + |  |  |
| П-33-335 | 63 | 63 |  | + |  |
| П-33-378 | 63 | 63 | + |  |  |
| П-33-326 | 160 | 160 |  | + |  |
| П-33-406 | 400 | 400 |  | + |  |
| Реконструируемые с изменением мощности |  |  |  |  |  |
| Фидер П-11 |  |  |  |  |  |
| П-11-329 | 63 | 160 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| П-11-384 | 63 | 160 | + |  |  |
| Фидер П-33 |  |  |  |  |  |
| П-33-320 | 160 | 100 | + |  | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план |
| П-33-352 | 25 | 100 | + |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |
| Фидер П33 |  |  |  |  |  |
| П-33-01н |  | 2х160 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| П-33-02н |  | 100 | + |  |  |
| П-33-03н |  | 100 |  | + |  |
| П-33-04н |  | 100 |  | + |  |
| П-33-05н |  | 100 |  | + |  |
| П-33-06н |  | 63 | + |  |  |
| П-33-07н |  | 100 | + |  |  |
| П-33-08н |  | 63 | + |  |  |
| П-33-09н |  | 2х160 |  | + |  |

Таблица 18

| Реконструкция сетей электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип и напряжение линии электропередачи | Замена существующего провода на изолированный |  |  |  | Строительство новых сетей |  |  |  |  |  |
|  | Тип провода |  | Ед. измере ния | Кол. | Тип провода | Сечение | Ед. измере ния | Кол. | Опоры |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип | Кол. |
| ВЛ-10 кВ | СИП-3 | 3(1х95мм²) | км | 8,1 | СИП-3 | 3(1х95мм²) | км | 3,16 | СВ-105 | 90 |
| ВЛ-0,4 кВ | СИП-2 | 3х95+54,6 | км | 36,6 | СИП-2 | 3х95+54,6 | км | 10,8 | СВ-95 | 309 |

В соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» потребление  на расчетный период (2032г.) составит S=3,78 МВт, Рр=2,65 МВт.

Количество трансформаторных подстанций в с. Соленое имеющих эксплуа- тационный срок более 25 лет -  2 шт. (40%), более 15 лет – 3шт. (60%),    Существующие подстанции и линии электропередачи, с большой степенью изношенности оборудования, рекомендуется  реконструировать в соответствии с первой и второй очередью строительства. Для осваиваемых территорий предусмотрено строительство новых КТП и ВЛ-10 и 0,4 кВ (см. таблицы 19, 20).

Таблица 19

| Диспетчерское наименование сущ. ТП / вновь строящихся ТП | Мощность ТП/КТП до реконструкции, строительства, кВА | Мощность ТП/КТП после реконструкции, строительства, кВА | I очередь строительства | I I очередь строительства | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Соленое |  |  |  |  |  |
| Реконструируемые |  |  |  |  |  |
| Фидер П-33 |  |  |  |  |  |
| П-33-332 | 100 | 100 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения |
| П-33-333 | 160 | 160 | + |  |  |
| П-33-378 | 63 | 63 |  | + |  |
| Реконструируемые с увеличением мощности |  |  |  |  |  |
| Фидер П-33 |  |  |  |  |  |
| П-33-334 | 100 | 250 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| П-33-335 | 63 | 160 | + |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |
| Фидер П-33 |  |  |  |  |  |
| П-33-01н |  | 100 |  | + | Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий (см. генеральный план). |
| П-33-02н |  | 63 | + |  |  |
| П-33-03н |  | 63 |  | + |  |
| П-33-04н |  | 160 |  | + |  |
| П-33-05н |  | 63 |  | + |  |

Таблица 20

| Реконструкция сетей электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип и напряжение линии электропередачи | Замена существующего провода на изолированный |  |  |  | Строительство новых сетей |  |  |  |  |  |
|  | Тип провода |  | Ед. измере ния | Кол. | Тип провода | Сечение | Ед. измере ния | Кол. | Опоры |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип | Кол. |
| ВЛ-10 кВ | СИП-3 | 3(1х95мм²) | км | 3,48 | СИП-3 | 3(1х95мм²) | км | 1,23 | СВ-105 | 41 |
| ВЛ-0,4 кВ | СИП-2 | 3х95+54,6 | км | 15,74 | СИП-2 | 3х95+54,6 | км | 5,2 | СВ-95 | 148 |

В соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» потребление  на расчетный период (2032г.) составит S=1,182 МВт, Рр=0,83 МВт.

Рост потребности поселения в энергоресурсе обусловлен следующими факторами:

- повышение уровня жизни населения;

- освоением новых территорий;

- незначительный рост производства.

Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость модернизации системы электроснабжения.

Для развития системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- модернизация существующего оборудования и сетей, включающие в себя; реконструкцию действующего оборудования  и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям;

- строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей Андрюковского СП и обеспечения надежности работы всей энергосистемы;

- реконструкция и сооружение новых воздушных линий изолированными проводами на напряжение выше 1,0 кВ;

- реконструкция и сооружение новых воздушных линий изолированными проводами на напряжение выше 1,0 кВ;

Предлагаемые проводники имеют ряд преимуществ:

- высокие физико-механические характеристики и  электроизоляционные свойства.;

- возможность сооружения ВЛИ и ВЛЗ  без вырубки деревьев;

- возможность    применения проектируемых опор меньшей высоты;

- уменьшение расстояний между проводами на опорах и в пролете, в том числе в    местах пересечений и сближений с другими ВЛ, а также при их совместной подвеске на общих опорах;

- сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической   расчистки  трасс, замены поврежденных изоляторов;

- сокращение объемов аварийновосстановительных работ;

- безопасность обслуживания;

Для минимизации  погрешностей в измерениях, системы контроля, защиты и управления предусматривается внедрение микропроцессорных устройств.  для систем контроля, защиты, управления, средств связи и передачи данных, многоуровневых автоматизированных систем учёта электроэнергии и др.

Перечень мероприятий до 2032 года

Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки Андрюковского СП  до 2032 года, выполнить следующие мероприятия

Ведомость объёмов работ для строительства

объектов электроснабжения  на период с 2012г.по 2032г

Таблица 23

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2032г. |  |
| 1 | Строительство и реконструкция подстанций 10/0,4кВ КТП в т.ч. | шт. | 15 | 25 |  |
| - | С трансформатором 25кВА | шт. | - | 1 |  |
| - | С трансформатором 40кВА | шт. | - | 2 |  |
| - | С трансформатором 63кВА | шт. | 4 | 5 |  |
| - | С трансформатором 100кВА | шт. | 6 | 8 |  |
| - | С трансформатором 160кВА | шт. | 5 | 5 |  |
| - | С трансформатором 250кВА | шт. | - | 1 |  |
| - | С трансформатором 400кВА | шт. | - | 1 |  |
|  | С трансформатором 2х160кВА шт. |  | - | 2 |  |
| 2 | Выполнить реконструкцию ВЛ 10кВ в т.ч. | км | - | - |  |
| - | С заменой голых проводов на СИП 3 | км | 11,57 |  | На Ж/Б опорах |
| 3 | Выполнить новое строительство ВЛ 10кВ в т.ч. | км | - | - |  |
| - | На проводах СИП 3 | км | 1,7 | 4,39 | На Ж/Б опорах |
| 4 | Выполнить реконструкцию ВЛ 0,4кВ с заменой голых проводов на изолированные «Торсада» | км | 52,34 | - | На Ж/Б опорах |
| 5 | Выполнить новое строительство ВЛ-0,4 кВ проводом «Торсада» | км | 4,8 | 11,2 |  |
| 6 | Опоры для ВЛ-6(10) кВ | шт. | 57 | 125 |  |
| 7 | Опоры для ВЛ-0,4 кВ | шт. | 171 | 279 |  |

Выбор сечений проводов по токовой нагрузке

Таблица 24

| № п/п | №№ Линий с выполняемой работой по: |  | Расчётные условия : |  |  |  |  | Сечение провода (SAX) (СИП3) |  | Допустимый ток на провода согласно к ПУЭ сечением: |  |  |  | Отношение расчётного тока к допустимому |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ре конструкции | Проектированию | Уст. нагрузка до 2032г. кВт | Коэф. спроса | Расчётная нагрузка кВт | CОS | Расчётный Ток, А | В магистрали | На отпайках | 150 | 120 | 95 | 70 |  |
| 1 | П-33 | - | 4319 | 0,7 | 3023 | 0,9 | 249,66 | 150 | 70 | 485 | - | - | 265 | 250\485 |
| 2 | П-11 | - | 7919 | 0,7 | 5543 | 09 | 356 | 150 | 70 | 485 | - | - | 265 | 356\485 |

Примечание:

На некоторых линиях сечение проводов завышено сознательно при условии дальнейшего

развития отходящих от подстанций линий и увеличения на них нагрузок.

Таблица расчёта допустимых (располагаемых) потерь напряжения в сети 10кВ

Таблица 25

| № п/п | №№ Линий с выполняемой работой по: |  | Расчётные условия : |  |  |  |  | Сечение провода (АС) (СИП3) |  | Потери напряжения в конце линии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ре конструкции | Проектированию | Уст. нагрузка до 2032г МВт | Коэф. спроса | Расчётная нагрузка МВт | CОS | Длина линии, км | В магистрали | На отпайках | % |
| 1 | П-33 | - | 4,319 | 0,7 | 3,02 | 09 | 35,93 | 150 | 95 | 10,4 |
| 2 | П-11 | - | 7,919 | 0,7 | 3,326 | 09 | 23,26 | 95 | 70 | 11,63 |

Места установки подстанций, их мощности, сечение проводов и протяженность линий электропередач уточняются при разработке инвестиционных программ.

Проведена оценка и анализ значений потерь электрической энергии на планируемые и дальнейшие годы, определены ожидаемые потери электроэнергии.

Согласно п.5.2.4 РД  34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей » потери  в сетях 10кВ должны составлять  не более 6% .

Расчет нагрузок ТП в таблице 20 показал, что на фидерах П-11, П-33  ПС 110/10 «Псебай» в конце линии ВЛ-10кВ потери напряжения  в нормальном режиме составили соответственно 11,63 и 10.4%, что значительно превышает предельно допустимую норму потерь в сетях.

Эффективными путями снижения затрат на электроснабжение и повышения пропускной способности существующей сети являются следующие мероприятия:

- сокращение радиуса действия и строительство ВЛ-0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

- применение столбовых трансформаторов (10/0,4 кВ) малой мощности для сокращения протяженности сетей напряжением 0,4 кВ;

- перевод сетей низкого напряжения с 220 В на 380 В;

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для ВЛ напряжением 0,4-10 кВ;

- использование максимально допустимого сечения проводов в электрических сетях напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы:

- усиление элементов действующей сети путем прокладки новых линий или замене проводов и кабелей на большие сечения;

- внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, трансформато-ров с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода, установка конденсаторных батарей встроенных в КТП и ЗТП;

- увеличение сечения магистрального провода на расчетную величину

- распределение основных нагрузок по недозагруженным фидерам ПС 110/10   «Псебай» ;

- строительство новых ВЛЗ-10 кВ  от резервных ячеек 10кВ .

Далее по тексту АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии.